## 12
天津市东丽区2024年5月份水质检测公示
供水区域 | 设施分类 | 设施名称 | 检测项目（11项） | [10 empty] | 检测结果
判定依据：GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》
|  |  | pH，无量纲 6.50-8.50 | 铁，mg/L≤0.30 | 色度，度≤15 | 浑浊度，度≤1 | 嗅和味 （无异臭、无异味） | 肉眼可见物 无 | 游离氯，mg/L ≥0.05 | 高锰酸盐指数（CODMn），mg/L≤3.00 | 总大肠菌群，MPN/100mL 未检出 | 大肠埃希氏菌，MPN/100mL 未检出 | 菌落总数，CFU/mL ≤100
东丽区 | 二次供水 | 汇莲馨苑泵房 | 7.99 | ＜0.01 | ＜5 | ＜1 | 无异臭无异味 | 无 | 0.26 | 1.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 汇莲美苑泵房 | 8.04 | ＜0.01 | ＜5 | ＜1 | 无异臭无异味 | 无 | 0.23 | 1.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 畅悦华庭泵房 | 7.96 | ＜0.01 | ＜5 | ＜1 | 无异臭无异味 | 无 | 0.25 | 1.66 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 蔚秀花园泵房 | 8.08 | ＜0.01 | ＜5 | ＜1 | 无异臭无异味 | 无 | 0.16 | 1.69 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 茂泽怡园泵房 | 8.12 | ＜0.01 | ＜5 | ＜1 | 无异臭无异味 | 无 | 0.22 | 1.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 茂泽雅园泵房 | 7.96 | ＜0.01 | ＜5 | ＜1 | 无异臭无异味 | 无 | 0.22 | 1.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 香兰嘉园泵房 | 7.92 | ＜0.01 | ＜5 | ＜1 | 无异臭无异味 | 无 | 0.24 | 1.59 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 惠泽嘉园泵房 | 8.01 | ＜0.01 | ＜5 | ＜1 | 无异臭无异味 | 无 | 0.36 | 1.44 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 芳润轩泵房 | 7.97 | ＜0.01 | ＜5 | ＜1 | 无异臭无异味 | 无 | 0.18 | 1.49 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 仰润轩泵房 | 8.04 | ＜0.01 | ＜5 | ＜1 | 无异臭无异味 | 无 | 0.68 | 1.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 睿府花园泵房 | 8.03 | ＜0.01 | ＜5 | ＜1 | 无异臭无异味 | 无 | 0.07 | 1.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 秀拉花园泵房 | 8.03 | ＜0.01 | ＜5 | ＜1 | 无异臭无异味 | 无 | 0.2 | 1.38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格