## 31
天津市东丽区2025年7月份水质检测公示
供水区域 | 设施分类 | 设施名称 | 检测项目（11项） | [10 empty] | 检测结果
判定依据：GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》
|  |  | pH，无量纲 6.50-8.50 | 铁，mg/L≤0.30 | 色度，度≤15 | 浑浊度，度≤1 | 嗅和味 （无异臭、无异味） | 肉眼可见物 无 | 总氯，mg/L ≥0.05 | 高锰酸盐指数（CODMn），mg/L≤3.00 | 总大肠菌群，MPN/100mL 未检出 | 大肠埃希氏菌，MPN/100mL 未检出 | 菌落总数，CFU/mL ≤100
东丽区 | 二次供水 | 德盈里 | 7.87 | <0.05 | ＜5 | 0.16 | 0 | 无 | 0.53 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 德翔里 | 7.91 | <0.05 | ＜5 | 0.2 | 0 | 无 | 0.78 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 德悦里 | 7.82 | <0.05 | ＜5 | 0.14 | 0 | 无 | 0.85 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 嘉和里 | 7.9 | <0.05 | ＜5 | 0.18 | 0 | 无 | 0.88 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 瑞和里 | 7.9 | <0.05 | ＜5 | 0.18 | 0 | 无 | 0.88 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 昱和里 | 7.94 | <0.05 | ＜5 | 0.21 | 0 | 无 | 0.8 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 赵沽里新苑A区 | 7.83 | <0.05 | ＜5 | 0.18 | 0 | 无 | 0.75 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 赵沽里新苑B区 | 7.81 | <0.05 | ＜5 | 0.17 | 0 | 无 | 0.92 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 嘉春园 | 7.9 | <0.05 | ＜5 | 0.2 | 0 | 无 | 0.89 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 舒畅欣园 | 7.88 | 0.06 | ＜5 | 0.6 | 0 | 无 | 0.88 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 香邑花园三期 | 7.9 | <0.05 | ＜5 | 0.28 | 0 | 无 | 0.29 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 香邑花园二期 | 7.88 | <0.05 | ＜5 | 0.19 | 0 | 无 | 0.21 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 香邑花园一期 | 7.95 | <0.05 | ＜5 | 0.19 | 0 | 无 | 0.14 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 海雅园（北） | 7.87 | <0.05 | ＜5 | 0.16 | 0 | 无 | 1.07 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 舒畅嘉园 | 7.87 | <0.05 | ＜5 | 0.16 | 0 | 无 | 0.14 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 好美嘉园 | 7.83 | <0.05 | ＜5 | 0.23 | 0 | 无 | 0.86 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 翠海佳园 | 7.88 | <0.05 | ＜5 | 0.98 | 0 | 无 | 0.53 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 胜林南苑 | 7.91 | <0.05 | ＜5 | 0.27 | 0 | 无 | 0.24 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 胜林北苑 | 7.95 | <0.05 | ＜5 | 0.33 | 0 | 无 | 0.38 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 广贤家园 | 7.86 | <0.05 | ＜5 | 0.23 | 0 | 无 | 0.59 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 海明园 | 7.98 | <0.05 | ＜5 | 0.21 | 0 | 无 | 0.79 | 1.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 海丽园 | 7.9 | <0.05 | ＜5 | 0.2 | 0 | 无 | 0.66 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 海春园 | 8 | <0.05 | ＜5 | 0.24 | 0 | 无 | 0.73 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 香兰嘉园 | 7.86 | <0.05 | ＜5 | 0.3 | 0 | 无 | 0.92 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 汇莲馨苑 | 7.91 | <0.05 | ＜5 | 0.23 | 0 | 无 | 0.9 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 汇莲美苑 | 7.8 | <0.05 | ＜5 | 0.26 | 0 | 无 | 0.89 | 1.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 海晟园 | 7.86 | <0.05 | ＜5 | 0.35 | 0 | 无 | 0.99 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 盛东家园 | 8.05 | <0.05 | ＜5 | 0.31 | 0 | 无 | 0.44 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 顶秀欣园 | 7.91 | <0.05 | ＜5 | 0.26 | 0 | 无 | 0.81 | 1.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 华丰家园 | 7.96 | <0.05 | ＜5 | 0.34 | 0 | 无 | 0.65 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 华轩家园 | 7.89 | <0.05 | ＜5 | 0.29 | 0 | 无 | 0.58 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格