## （修改后）
附件
中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
（第二十四批 2025年12月22日）
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 办结 目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况
1 | D3TJ202512120056 | 东丽区新中村某企业附近，有生活垃圾、建筑垃圾堆放，无人清理。 | 东丽区 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，情况如下： 1.信访反映的点位正在履行挂牌手续，处于待开发闲置状态。核查发现，该地块内堆存有废旧面包砖、砖头土等建筑垃圾，反映问题属实。 2.现场未发现生活垃圾。反映问题不属实。 | 部分属实 | 清整该地块堆存的建筑垃圾，避免扬尘污染。 | 1.立即清整地块内堆存的建筑垃圾，将砖头土进行回填找平、压实平整，同时将面包砖规整铺设于场地表层，减少扬尘污染。 2.加大对该区域的巡查力度，发现违法问题，及时依法依规处置。 3.积极协调地块所属公司，明确地块挂牌出让前的管护责任，做好该地块的日常管护工作。 | 已办结 | 无
2 | D3TJ202512120010 | 东丽区某污水处理厂（北部），出口流量数据作假，厂区没有除臭设备。 | 东丽区 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，情况如下： 1.信访反映点位的“出口流量数据作假”问题：经查，该污水处理厂已按照排污许可证要求对废水排口安装自动监测设备并联网验收。现场对排口自动监测设备运行情况进行检查，该污水处理厂排口流量计为管道电磁流量计，现场污水处理厂负责人提供了排口流量计检定合格证书。现场检查时，发现排口流量计于2025年11月22日发生故障，流量计表头已拆卸返厂维修，且已报备。截至2025年12月13日检查当日仍未完成更换，故障持续期间，未开展自行监测。通过对排口化学需氧量、氨氮、总磷和总氮自动监测设备进行比对监测，监测结果评价合格，设备准确性等指标符合《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ355-2019）要求，未发现废水排口流量及其他自动监测数据造假情况。反映问题不属实。 2.信访反映点位的“厂区没有除臭设备”问题：经查，排污许可证未要求该污水处理厂安装除臭设施，显示恶臭为无组织排放，治污措施为投放药剂。通过对该污水处理厂厂界进行恶臭无组织排放监测，监测结果符合《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）无组织排放限值要求。反映问题属实。 | 部分属实 | 督促污水处理厂加强管理，确保各类设备正常运行，达标排放。 | 1.该污水处理厂已对排口流量计进行更换。 2.拟对该污水处理厂涉嫌未按规定开展自行监测的违法行为立案调查。 3.督促该污水处理厂加强厂区管理，确保污水处理设施、废水自动监测设备等正常运行。 4.加强对该污水处理厂的监管，发现违法行为依法依规处置。 | 阶段性办结 | 无
3 | D3TJ202512120009 | 东丽区某污水处理厂（南部），排放工业废气有臭味，在线数据造假，外排出水流量大于进水流量。 | 东丽区 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，情况如下： 1.信访反映点位的“排放工业废气有臭味”问题：经查，该污水处理厂已按照排污许可证要求安装生物滤池除臭设施，用于处理生产工序产生的恶臭气体，经处理后通过DA001排放口有组织排放。现场检查时，该污水处理厂正常运营，生物滤池除臭设施正在运行，厂区无明显异味。对DA001排放口恶臭浓度进行取样监测，监测结果符合《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）有组织排放限值要求。反映问题属实。 2.信访反映点位的“在线数据造假”问题：经查，该污水处理厂已按照排污许可证要求对废水排口安装自动监测设备并联网验收，现场对排口自动监测设备运行情况进行检查，并进行比对监测，监测结果评价合格，设备准确性等指标符合《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ355-2019）要求，未发现废水排口自动监测数据造假情况。反映问题不属实。 3.信访反映点位的“外排出水流量大于进水流量”问题：经查，该污水处理厂废水进口共有4个管道电磁流量计，其中2个于2025年5月陆续出现故障，目前已无法计量。因进口流量计位于污水前池底部管道，且污水前池液位一直较高，深水作业安全隐患较大，一直未进行更换。排口流量计为超声波明渠流量计，已按要求进行季度比对监测，比对监测结果均合格。现场调取近一年进口流量和排口流量比对，因进口流量计出现故障，不间断出现排口流量超出进口流量的情况。反映问题属实。 | 部分属实 | 督促污水处理厂加强管理，确保各类设备正常运行，达标排放。 | 1.该污水处理厂拟采用局部封堵调水方式降低污水前池水位后，对进口流量计进行更换。 2.拟对该污水处理厂涉嫌未按规定开展自行监测的违法行为立案调查。 3.督促该污水处理厂加强厂区管理，定期巡查厂区内污水处理设施、污染防治设施、自动监测设备等运行状态，保障各类设备正常运行。 4.加强对该污水处理厂的监管，发现违法行为依法依规处理。 | 阶段性办结 | 无